## 口径計算書
口径計算書
標準化した同時使用水量による計算 | [8 empty] | 表9.6.2 種類別吐水量 |  |  | 表 9.6.4 給水用具数と使用水量比
| 器具名 |  | 個数 | １個当使用量(L/min) |  | 使用水量（L/min) |  |  | 用途 | 設定水量 | 使用量範囲 | 総給水用具数 | 使用水量比
[9 empty] | 台所流し | 12 | 12～40 | 1 | 1
[9 empty] | 洗濯流し | 12 | 12～40 | 2 | 1.4
[9 empty] | 洗面器 | 8 | 8～15 | 3 | 1.7
[9 empty] | 浴槽（和式） | 20 | 20～40 | 4 | 2
[9 empty] | 浴槽（洋式） | 30 | 30～60 | 5 | 2.2
[9 empty] | シャワー | 8 | 8～15 | 6 | 2.4
[9 empty] | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 12～20 | 7 | 2.6
[9 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 15～30 | 8 | 2.8
[9 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 12～20 | 9 | 2.9
[9 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 70～130 | 10 | 3
[9 empty] | コーヒーマシン（浄水器） | 5
| 合 計 | [7 empty] | 手洗器 | 5 | 5～10 | 11 | 3.1
※ 散水栓の場合は、1個～3個＝15L/min 4個～6個＝30L/min 7個～9個＝45L/min で計算すること。 | [8 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 130～260 | 12 | 3.2
給水用具数と使用水量比 | [8 empty] | 散水栓 | 15 | 15～40 | 13 | 3.3
総給水用具数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 食器洗浄器 | 12 | 12～40 | 14 | 3.4
使用水量比 |  | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | SK 清掃用水栓 | 8 | 8～15 | 15 | 3.5
総給水用具数 |  | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 製氷機 | 5 |  | 16 | 3.6
使用水量比 |  | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 17 | 3.7
[12 empty] | 18 | 3.8
同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷給水用具総数×使用水量比 | [11 empty] | 19 | 3.9
| 同時使用水量 | 1: ＝; 3: ÷; 5: × |  |  |  | 20 | 4
|  | 1: ＝; 3: L/min |  |  |  | 21 | 4.1
管内流速2.0m/s時の口径別流量表 | [11 empty] | 22 | 4.2
口径(mm) |  | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | [5 empty] | 23 | 4.3
流量(L/min) |  | 15.9 | 37.7 | 58.9 | 150.8 | 235.6 | [5 empty] | 24 | 4.4
[12 empty] | 25 | 4.5
[12 empty] | 26 | 4.6
管内流速2.0m/s時の口径別流量表から | [11 empty] | 27 | 4.7
| L/minは | 1: FALSE; 2: L/minの範囲内 メーター口径 |  |  |  | 28 | 4.8
|  | 4: FALSE; 5: ｍｍとなります。 |  |  |  | 29 | 4.9
[12 empty] | 30 | 5
[12 empty] | 31 | 5.1
[12 empty] | 32 | 5.2
[12 empty] | 33 | 5.3
[12 empty] | 34 | 5.4
[12 empty] | 35 | 5.5
[12 empty] | 36 | 5.6
[12 empty] | 37 | 5.7
[12 empty] | 38 | 5.8
[12 empty] | 39 | 5.9
[12 empty] | 40 | 6
[12 empty] | 41 | 6.1
[12 empty] | 42 | 6.2
[12 empty] | 43 | 6.3
[12 empty] | 44 | 6.4
[12 empty] | 45 | 6.5
[12 empty] | 46 | 6.6
[12 empty] | 47 | 6.7
|  | 6: -342 |  |  |  | 48 | 6.8
[12 empty] | 49 | 6.9
[12 empty] | 50 | 7
[12 empty] | 51 | 7.1
[12 empty] | 52 | 7.2
[12 empty] | 53 | 7.3
[12 empty] | 54 | 7.4
[12 empty] | 55 | 7.5
[12 empty] | 56 | 7.6
[12 empty] | 57 | 7.7
[12 empty] | 58 | 7.8
[12 empty] | 59 | 7.9
[12 empty] | 60 | 8
作成方法
1.器具名を選択する。（セルをクリックし、右下の三角をクリック。）
2.個数を入力する。 後は自動計算される。

## 口径計算書見本
口径計算書
標準化した同時使用水量による計算 | [8 empty] | 表9.6.2 種類別吐水量 |  |  | 表 9.6.4 給水用具数と使用水量比
| 器具名 |  | 個数 | １個当使用量(L/min) |  | 使用水量（L/min) |  |  | 用途 | 設定水量 | 使用量範囲 | 総給水用具数 | 使用水量比
| 台所流し |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | 台所流し | 12 | 12～40 | 1 | 1
| シャワー |  | 1 | 8 |  | 8 |  |  | 洗濯流し | 12 | 12～40 | 2 | 1.4
| 洗面器 |  | 1 | 8 |  | 8 |  |  | 洗面器 | 8 | 8～15 | 3 | 1.7
| 洗濯流し |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | 浴槽（和式） | 20 | 20～40 | 4 | 2
| 大便器（洗浄タンク） |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | 浴槽（洋式） | 30 | 30～60 | 5 | 2.2
| 手洗器 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  | シャワー | 8 | 8～15 | 6 | 2.4
| 散水栓 |  | 1 | 15 |  | 15 |  |  | 小便器（洗浄タンク） | 12 | 12～20 | 7 | 2.6
[9 empty] | 小便器（洗浄弁） | 15 | 15～30 | 8 | 2.8
[9 empty] | 大便器（洗浄タンク） | 12 | 12～20 | 9 | 2.9
[9 empty] | 大便器（洗浄弁） | 70 | 70～130 | 10 | 3
| 合 計 |  | 7 |  |  | 72 |  |  | 手洗器 | 5 | 5～10 | 11 | 3.1
[9 empty] | 消火栓（小型） | 130 | 130～260 | 12 | 3.2
給水用具数と使用水量比 | [8 empty] | 散水栓 | 15 | 15～40 | 13 | 3.3
総給水用具数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 食器洗浄器 | 12 | 12～40 | 14 | 3.4
使用水量比 |  | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  |  |  | 15 | 3.5
総給水用具数 |  | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |  |  |  | 16 | 3.6
使用水量比 |  | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |  |  |  |  | 17 | 3.7
[12 empty] | 18 | 3.8
同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷給水用具総数×使用水量比 | [11 empty] | 19 | 3.9
| 同時使用水量 | ＝ | 72 | ÷ | 7 | × | 2.6 |  |  |  |  | 20 | 4
|  | 1: ＝; 2: 26.7429; 3: L/min |  |  |  | 21 | 4.1
[12 empty] | 22 | 4.2
管内流速2.0m/s時の口径別流量表 | [11 empty] | 23 | 4.3
口径(mm) |  | 1: 13; 2: 20; 3: 25 |  |  |  | 24 | 4.4
流量(L/min) |  | 1: 15.9; 2: 37.7; 3: 58.9 |  |  |  | 25 | 4.5
[12 empty] | 26 | 4.6
管内流速2.0m/s時の口径別流量表から | [11 empty] | 27 | 4.7
26.7429 | L/minは | 1: 37.7; 2: L/minの範囲内なので |  |  |  | 28 | 4.8
|  | 4: 口径を; 5: 20; 6: mmとする。 |  |  |  | 29 | 4.9
[12 empty] | 30 | 5
見 本